Elektrische Kabel und Leitungen

→ Leitungen dienen dem Transport elektrischer Energie
→ Es gibt für verschiedene Einsatzbedienungen auch verschiedene Leitungen
→ Auswahl erfolgt nach Beanspruchung	- elektrisch
- mechanisch
- thermisch
→ Grün-gelbe Leiter dürfen ausschließlich als 'PE' oder 'PEN' verwendet werden.

→ internationale Norm (harmonisierte Bezeichnung)
   → siehe Tabellenbuch S. 413
→ Beispiel: H03VV-U4G1,5

Auswahl der Leitungen

Welche Leitung mit welchem Querschnitt für welchen Zweck?

Auswahl der Leitungen nach Adernart

- für Gebäudeverdrahtung (Festinstallation) ausschließlich massive Kupferleiter (ab 16 mm² mehrdrähtige Leiter)
- für Zählerplatzverdrahtung Einzeladern
- für bewegliche Geräteanschlussleitungen fein- und fein-drahtige flexible Leitungen

Auswahl nach der Isolation:

→ Mantelleitung (NMY)	- in / unter / auf Putz
- in trockenen feuchten oder nassen Räumen
- im freien und in Beton

→ Stegleitung (NYIF)	- in / unter Putz
- in trockenen Räumen

→ leichte Kunststoff-	- in trockenen Räumen, geringe mechanische
     Schlauchleitung	Beanspruchung
     (H03VV-F)

Auswahl nach der Strombelastung

- Leitererwärmung ist direkte Folge der Strombelastung
- Strom → Erwärmung → Betriebstemperatur für jede Leitung festgelegt
- maximale Temperatur abhängig von Isoliermaterial
- Grenztemperaturen für jede Leitung festgelegt

Strombelastung ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Stromwärme (Stromdichte, Adernzahl)
- Wärmeabfuhr (Verlegeart)
- Umgebungstemperatur