Neue Leitung:	2x WS a 500 W
1x Drucker 150 W
2x Monitor 100 W

→ Strombelastung der Leitung ?

1350 Watt

P= U*I

I= P/U

1350Watt
------------ = 5,9 Ampere
230 V

Verlegung: A2 → Tabelle → 1,5 mm² (belastbar bis 16,5 Ampere)

=> Umgebungstemperatur

Weicht von 25°C ab => Faktor in der Zusatztabelle

bei 40°C ist dieser f1= 0,82 → Belastbarkeit der Leistung	= 16,50 A * 0,82
      IR	= 13,53 A

Verlegung in einen Installationsrohr zu 3 bereits vorhandenen Leitungen
Faktor F2 für gehäufte Leitungen.

=> Absicherung mit 6 Ampere

Iz=Ir*f1*f2*f3

f1= Faktor für Umgebungstemperatur
f2= Faktor für Gehäufte Leitungsverlegung
f3= Faktor für mehradrige Leitungen (mehr als 3 belastete Adern)